|  | ООО ТПК «НОРМА-УРАЛ» | СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 620062, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д.4, офис 209А | http://www.normaural.ru/ E-mail: info@normaural.ru | тел/факс (343) 375-80-54 8-922-608-44-93 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ШКАФА СТАБИЛИЗАТОРАНАПРЯЖЕНИЯ

ПОСТОЯННОГО ТОКА ЩПТ-С

| ЗАКАЗЧИК: | Адрес:_________________________________________________________________ Тел./Факс:______________________________________________________________ Контактное лицо________________________________________________________ (ФИО, должность) Тел./Факс:______________________________________________________________ Адрес электронной почты ________________________________________________ |
| --- | --- |
| ОБЪЕКТ: | _______________________________________________________________________ (полное наименование объекта) |

Рисунок 1 - Структурное обозначение стабилизатора напряжения постоянного тока

| Наличие резервного модуля | ( ДА | Общее количество модулей | ( НЕТ | Общее количество модулей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( ЩПТ-С 200/400.1-230-УХЛ4 | 2 | ( ЩПТ-С 100/200.0-230-УХЛ4 | 1 |
|  | ( ЩПТ-С 300/600.1-230-УХЛ4 | 3 | ( ЩПТ-С 200/400.0-230-УХЛ4 | 2 |
|  | ( ЩПТ-С 400/800.1-230-УХЛ4 | 4 | ( ЩПТ-С 300/600.0-230-УХЛ4 | 3 |
|  | ( ЩПТ-С 500/1000.1-230-УХЛ4 | 5 | ( ЩПТ-С 400/800.0-230-УХЛ4 | 4 |
|  | ( ЩПТ-С 600/1200.1-230-УХЛ4 | 6 | ( ЩПТ-С 500/1000.0-230-УХЛ4 | 5 |
|  |  |  | ( ЩПТ-С 600/1200.0-230-УХЛ4 | 6 |
| Количество модулей, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выходной ток, А (длительность 60 мин.) | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 |
| Выходной ток, А (длительность 30 мин.) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Выходной ток, А (длительность 5 с) | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| Выходной ток, А (неограниченно) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Выходное напряжение, В | Uвых = 230 (при Uвх = 175 - 230 В), Uвых = Uвх (при Uвх > 230 В) |
| Диапазон изменения входного напряжения, В | 175-230 (при Uвх > 230В, Uвых = Uвх) |
| Минимальное пиковое входное напряжение 5 сек.), В | 165 |
| Плавный пуск, сек. | 2,5 |
| Статическая точность поддержания номинального выходного напряжения, %, не хуже | ±1,0 |
| Пульсация номинального выходного напряжения, %, не более | ±0,5 |
| Длительность переходного процесса при сбросе/набросе нагрузки, мс не более | 15 |
| Опция параллельной работы | ( Да (обязательна для 2-х и более модулей) ( Нет |
| Аварийная предупредительная сигнализация | «Сухой» контакт» |
| Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |
| Степень защиты (ГОСТ14254-96) | IP 20 |
| Максимальные габариты устройства (В х Ш х Г), мм | ( 2100 х 400 х 800 (общее количество модулей не более 2-х без опции параллельной работы) ( 2100 х 800 х 800 (общее количество модулей не более 4-х с параллельной работой) ( 2100 х 1200 (800+400) х 800 (общее количество модулей не более 6-ти с параллельной работой) |
| Масса одного модуля, не более, кг | 60 |
| Масса шкафа не более, кг | 160 | 220 | 300 | 360 | 450 | 540 |
| Резервный модуль управления | ( ДА | ( НЕТ |

Примечание: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Благодарим за внимание к нашей продукции!

Готовы к переговорам, надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, коммерческий директор Иван Владимирович Водостой тел. сот. 8-922-608-44-93